Электронные весы

98210-А

Назначение функциональных клавиш

ON/OFF                  Вкл./Откл.

CLEAR                    Очистка дисплея при программировании заправка/регенерация (не

использовать в других случаях).

UNIT/SHIFT           UNIT – Выбор единиц измерения: Lb, унции или килограммы.

SHIFT – Переход с одной цифры на другую при редактировании.

SHIFT – Установка емкости баллона.

TARE/ENTER          TARE – Обнуление дисплея при основной заправке.

ENTER – Начало операций или ввод данных.

▲

Увеличение, уменьшение значения.

▼

CHARGE/PAUSE    CHARGE – Начало заправки/регенерации.

PAUSE – Пауза и возобновление операции при

заправке/регенерации.

REPEAT                  Повтор предыдущего действия.

Начало работы

Установите батарею в прибор.

Установите весы на ровную поверхность и нажмите ON/OFF для включения весов. На дисплее появятся цифры 99999 и постепенно уменьшатся до 00000.

Можно приступать к работе.

Основная заправка

- Достаньте весы из кейса.

- Установите весы на ровную поверхность.

- Установите емкость с хладагентом в центр весов и подсоедините жидкостной порт(поместив  емкость вверх дном (вниз вентилем), для обеспечения заправки хладагента в жидкой фазе).

- Удалите воздух из заправочной линии и системы при помощи вакуумного насоса.

- Чтобы включить модуль, нажмите ON/OFF.

- Нажмите кнопку TARE/ENTER – на дисплее отобразится «0». (Если «0» не отобразился, читайте инструкцию по обнулению вместимости пустой емкости).

- Откройте вентиль для начала заправки.

- По достижении желаемого количества закройте вентиль.

- Нажмите ON/OFF, чтобы включить модуль.

Программирование заправки

- Повторите пункты с 1 по 5 «Основной заправки».

- Нажмите кнопку CHARGE/PAUSE.

- Установите требуемое количество хладагента, используя кнопки CLEAR, ▼,▲ и SHIFT.

- Нажмите ENTER для начала работы.

- Откройте вентиль емкости для начала заправки. Перед окончанием заправки прозвучит короткий сигнал, который сообщает, что заправку нужно прекратить.

- По окончании заправки опять прозвучит предупредительный сигнал и отобразится CH/END. Нажмите любую кнопку. (Если баллон уже пуст, а заправка произведена не полностью, нажмите кнопку CHARGE/PAUSE, замените баллон и снова нажмите CHARGE/PAUSE для продолжения заправки).

- Когда желаемое количество будет достигнуто, закройте вентиль и нажмите кнопку ON/OFF для отключения модуля.

- Этот модуль перепрограммируется для маленьких и больших баллонов весом 0-110 кг.

- Об изменении установки веса баллона читайте в «Инструкции по установке значения емкости баллона».

Повторная заправка

- Нажмите REPEAT для начала заправки предварительно установленного количества

- Откройте вентиль.

- Когда желаемое количество достигнуто, закройте вентиль и нажмите ON/OFF для отключения модуля.

- (Если весы были отключены, выполните шаги 1-5 «Основной заправки», а затем выполните шаги «Повторной заправки»).

Утилизация

- Выполните шаги 1-5 «Основной заправки».

- Начните регенерацию.

- Когда регенерация закончена, на дисплее отобразится количество собранного хладагента.

Установка значения емкости баллона

- Включите модуль.

- При помощи UNIT/SHIFT выберите единицы измерения.

- Снова нажмите UNIT/SHIFT и удерживайте кнопку до тех пор, пока последняя цифра не начнет мигать.

- При помощи CLEAR, ▼,▲ и SHIFT введите вес пустого баллона.

- Нажмите ENTER для установки веса пустого баллона.

- В подтверждение на дисплее отобразится «Good».

- При помощи CLEAR, ▼,▲ и SHIFT введите вес полного баллона.

- Нажмите ENTER для установки веса полного баллона. В подтверждение на дисплее отобразится «Good-Out».

- Нажмите ON/OFF, чтобы выключить модуль.

Технические характеристики

- Грузоподъемность: до 110 кг.

- Погрешность: 0,01 кг; разрешение дисплея: 0,01 кг.

- Автоматическое отключение: на 3 часа.

- Рабочая температура: от 00С до 490С.

- Срок службы батареи: ≈40 часов.

- 9x9 сменная платформа.

Замена батареи

Замена 9V производится, когда символ разряженной батареи появится на дисплее.

НЕ РАБОТАЙТЕ ПРИ РАЗРЯЖЕННОЙ БАТАРЕЕ.

Калибровка

- Включить весы и нажать клавиши CLEAR и ENTER сразу же после включения. На дисплее отобразится «SEL-1».

- Нажмите ENTER.

- Нажмите ENTER еще раз. На дисплее появится четырехзначное число.

- Если это число > 6500 и < 5500, то Вам необходимо отрегулировать потенциометры, находящиеся под задней крышкой модуля с клавиатурой, пока число на дисплее не установится на значении 6000 ± 10.

- Нажмите клавишу DOWN.

- Положите на платформу груз весом 40 кг и подождите.

- Нажмите UP.

- Нажмите ENTER.

- На дисплее отобразится Х0.000. Используя клавиши SHIFT, DOWN и UP, откорректируйте значение на дисплее до 40 кг.

- Нажмите ENTER. Прибор покажет вес груза, если груз будет находится на платформе.