ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Детектор утечек LS3000 является первым автоматическим электронным течеискателем, который не требует настройки в процессе поиска утечек. Донный прибор оборудован специальным устройством POWERSHIFT, которое автоматически настраивает оптимальный уровень чувствительности в соответствии с условиями поиска утечки, что обеспечивает максимальный эффект в любых условиях.

### ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУТАЦИИ

#### ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Нажмите один раз клавишу START чтобы включить прибор.

#### ПЕРЕЗАГРУЗКА ПРИБОРА

Для того чтобы перезагрузить прибор нажмите клавишу START во время использования прибора, это приведет к перенастройке прибора на более высокий уровень чувствительности в соответствии с окружающими условиями.

#### ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

LS3000 оборудован двумя звуковыми сигналами. Чтобы выбрать один из них, нажмите клавишу START во время использования прибора. Выбранный звуковой сигнал будет сохранен после отключения прибора.

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Во время эксплуатации прибора нажмите и удерживайте клавишу START, пока индикатор LED не погаснет.

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

Если сенсор прибора неисправен, то будет гореть один из индикаторов тахометра течеискателя. Затем прибор автоматически отключится.

##### ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Когда заряд батареи достигнет 10% начального уровня, тахометр начнет последовательно мигать слева направо.

#### УПРАВЛЕНИЕ

Управление прибором осуществляется одной клавишей.

- Когда прибор выключен, нажмите клавишу один раз, чтобы включить течеискатель.

- Когда прибор включен, удерживайте клавишу чтобы выключить прибор.

- При включенном приборе нажмите клавишу дважды, чтобы отрегулировать уровень звука.

- Когда прибор включен, нажмите клавишу один раз для настройки течеискателя на максимальную чувствительность и для отсечки фона.

### ПОИСК УТЕЧЕК

LS3000 – автоматический электронный детектор утечек, который нужно только включить, для того чтобы начать поиск утечки. Все необходимые установки (чувствительность, калибровка) выбираются автоматически, что обеспечивает оптимальные условия работы прибора при поиске утечек.

Примечание: при поиске утечки на системе кондиционирования автомобиля, двигатель автомобиля должен быть выключен.

- Система кондиционера или холодильная система должна быть заправлена хладагентом, давление которого должно быть минимум 50psi/340kPa при неработающей системе. При температуре ниже 15С, утечка может быть не обнаружена, из-за возможного недостаточного давления.

- Следите за тем, чтобы наконечник щупа прибора оставался чистым при проверке загрязненных участков системы. Грязные системы или покрытые влагой следует протереть или обдуть сжатым воздухом. Не используйте чистящие средства, т.к. течеискатель может реагировать на их компоненты.

- Осмотрите холодильную систему на предмет видимой утечки, наличия масла, повреждения трубопроводов, коррозии. Все сомнительные места нужно проверить прибором: сервисные соединители, стыки и т.д.

- Исследуйте систему последовательно, чтобы не пропустить потенциальные места утечек. Если утечка найдена, продолжайте проверку всей системы.

- Расстояние наконечника щупа от проверяемой поверхности должно быть не более 5мм и скорость движения не должна быть выше 25-50мм в секунду. Замедление движения щупа или его приближение к проверяемой поверхности значительно улучшает поиск.

- Если необходимо, кажущееся место утечки должно быть обработано сжатым воздухом, затем процедуру поиска на этом месте нужно повторить. В случае сильной утечки обдув сжатым воздухом позволяет определить точное место утечки.

- При проверке на предмет утечки модуля воздухоохладителя кондиционера следует включить внутренний блок на максимальный обдув на 15сек. при закрытой створке, подождать 10мин пока хладагент аккумулируется в блоке. Затем вставить щуп течеискателя в нагнетательный коллектор или трубу слива конденсата (если она не заполнена водой), или коллектор нагрева (вентиляции) кондиционера, максимально близко к испарителю. Если прибор подает сигнал, значит место утечки найдено.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУТАЦИИ

Ветер может усложнить поиск утечек. Даже большую утечку можно не обнаружить, т.к. травящий хладагент быстро испаряется в воздухе. Если необходимо, нужно установить защиту от ветра.

Перезагрузка прибора необходима, когда при поиске утечки произошло перенасыщение течеискателя.

Проверка утечки: если утечка обнаружена, уберите чувствительный элемент от места утечки и перезагрузите прибор и проверьте утечку еще раз. Если прибор трижды укажет утечку, то утечка найдена.

Следите за зарядом батареи и состоянием чувствительного элемента.

Замена чувствительного элемента течеискателя:

чувствительный элемент течеискателя состоит из металлических и пластиковых элементов, которые соединены между собой. Данные компоненты не подлежат разборке. Не используйте растворитель или чистящие средства для чистки сенсора. Сенсор подлежит замене в случае загрязнения входного отверстия.

Замена сенсора производится только при выключенном приборе. Рекомендуется менять сенсор перед сезоном холодов.

Типы хладагентов: прибор чувствителен ко всем хладагентам. Индикаторы течеискателя показывают уровень утечки. Максимальная чувствительность прибора 7 гр./год (R-134A).

Значения индикаторов:

GEAR – размер утечки

N – нет утечки

1 и 2 – слабая утечка

3 и 4 – средняя утечка

5 и 6 – сильная утечка

Температура применения: от –18С до +60С

Батареи: размер “С” (NEDA/ANS14A)

Продолжительность заряда батареи при +25С:

Высокий уровень звука		55 часов

Низкий уровень звука		75 часов

Прибор отключается автоматически после 10мин

неприменения.

Размеры: (ДхШхВ) 25,4смХ5,9смХ5,1см

Вес: 500гр.

Наименование:  Течеискатель электронный

LS3000

Серийный номер:______________________

Продавец:    ООО «АРЕХ»,

Г. Одесса, Нежинская, 19

тел. 716-58-47,  факс 716-58-49

Срок  гарантии: _______________________

Дата  продажи:________________________

Подпись продавца:_______________

## Течеискатель электронный

LS - 3000

Руководство по эксплуатации

№